|  | Утверждаю: Председатель Правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование работы | Срок выполнения работ | Место выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение работ по диагностированию и частичному ремонту криогенных резервуаров | В течении 30 календарных дней с момента заключения договора | г. Астана, район «АЛМАТЫ» пр. Абылай хана, 42 здания Медицинских газов |

- Условия оказания работ:

- Все работы, оказываемые Исполнителем на месте эксплуатации оборудования, осуществляются непосредственно в присутствии представителей Заказчика.

- Наличие материальных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, с приложением подтверждающих документов.

- Наличие необходимых инструментов, ключей и расходных материалов, требуемых для проведения полного объема технического обслуживания оборудования.

- Маркирование оборудования ярлыком с обозначением и датой исполненного технического обслуживания, сроками следующего технического обслуживания, ФИО и телефонами Исполнителя (согласно требований стандартов аккредитации для медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь).

- Наличие не менее 1 специалиста, имеющего сертификат о прохождении технического тренинга на соответствующее оборудование согласно перечня от завода-производителя с приложением документа.

- Наличие сертификата обучения от завода производителя у инженера, прибывшего на диагностику и ремонт.

- Заполнение актов выполненных работ и дефектных актов инженером, проводившим работы.

Для мониторинга надлежащего исполнения условий договора оказания работ Поставщик будет оцениваться и должен соответствовать следующим индикаторам качества, определенным Заказчиком по договору оказания работ:

- Квалификационные требование.

## Требования к организации

- Аттестованная на право проведения технического освидетельствования сосудов и криогенных цистерн.

- Аккредитация/аттестат в области неразрушающего контроля и инспекционной деятельности (на основе ГОСТ ИСО/МЭК 17020)

- Наличие лицензии и разрешений по промышленной безопасности (закон "О гражданской защите")

## Требования к специалистам

Организация должна иметь:

| № | Наименование трудовых ресурсов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специалист по неразрушающему контролю, дефектоскопист (Копия диплома о техническом и профессиональном образовании/ среднетехническом / среднеспециальном, высшем техническом образовании) | 1 |
| 2 | Специалист по промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением (копия протокола) | 1 |

Материальные ресурсы

| № | Наименование материальных ресурсов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | акустико-эмиссионный прибор (копия паспорта) | 1 |
| 2 | установка для пневматического испытания сосуда давлением не менее 20,5 кгс/см2 (копия паспорта) | 1 |
| 3 | установка для отогрева и обезжиривания резервуаров (копия паспорта ) | 1 |

Диагностирование технического состояния криогенных резервуаров с термоизоляционным кожухом на основе вакуума отработавших назначенный срок службы (20 лет), и оценки остаточного ресурса криогенных резервуаров ГХК 8-1,6 500М; ГХК 3-1,6 500М.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр ГХК 3/1,6-25. |
| 1.1 | Внешний осмотр резервуара |
| 1.2 | Запорной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры |
| 1.3 | Контрольно-измерительных приборов |
| 1.4 | Панелей испарителя |
| 1.5 | Сварных и разъёмных соединений трубопроводов на линии подачи подъёма давления, заправки сосуда, обвязки ГХК |
| 1.6 | Сварных и разъёмных соединений трубопроводов на линии подачи газообразного кислорода потребителю до запорного вентиля на линии трубопровода. |
| 2 | Пневмоиспытание. |
| 2.1 | Пневматическое испытание внутреннего сосуда пробным давлением с одновременным контролем давления в теплоизоляционной полости. |
| 2.2 | Перед началом снять предохранительные клапаны и заглушить места их установки. |
| 2.3 | Испытание внутреннего сосуда производится пробным давлением на 0,1 МП (1кгс/см2) нижеуказанным в паспорте сосуда (учитывается наличие вакуума) в теплоизоляционной полости. |
| 2.4 | После выдержки внутреннего сосуда под пробным давлением снизить давление до расчётного и выдержать сосуд под расчётным давлением не менее 2 часов. Падение давления в сосуде за это время не допускается. |
| 2.5 | Восстановлению вакуума в теплоизоляционном пространстве. |
| 2.6 | Подсоединить шланг стенда к вентилю вакуумирования цистерн, |
| 2.7 | Запустить стенд и проверить герметичность мест соединений шланга с цистерной при закрытом вентиле вакуумирования на цистерне. |
| 2.8 | После полного открытия вентиля на цистерне дальнейшее вакуумирование производить непрерывно до момента достижения величины вакуума в изоляционном пространстве цистерн |
| 2.9 | В процессе вакуумирования через каждые 5-6 часов измерять давление в изоляционном пространстве и остаточное давление, создаваемое агрегатом. |
| 2.1.0 | Обезжиривание ГХК 3/1,6-25. |
| 2.1.1 | Провести анализ на содержание количества масла и инородных частиц в системе газификатора, трубопровода, арматуры и блоков испарителя. |
| 2.1.2 | Представить акт по результатам контроля содержания жировых масляных загрязнений. |
| 2..1.3 | Освободить сосуд |
| 2.1.4 | Отогреть сосуд |
| 2.1.5 | Провести обезжиривание внутреннего сосуда, работающего под давлением. - 3 раза |
| 2.1.6 | Провести обезжиривание, соединительных трубопроводов. - 3 раза |
| 2.1.7 | Провести обезжиривание испарителей. - 3 раза |
| 2.1.8 | Провести обезжиривание запорно-регулирующей арматуры. - 3 раза |
| 2.1.9 | Провести обезжиривание предохранительных устройств. - 3 раза |
| 3. | Включение в работу контрольно-измерительных приборов |
| 3.1 | Демонтаж манометра в арматурном шкафу. – 1 шт |
| 3.2 | Монтаж новых поверенных манометров в арматурном шкафу МП4–УУ2 – 1 шт |
| 3.3 | Наладка и включение в работу манометров |
| 3.4 | Демонтаж дифференциального сильфонного манометра показывающего ДСП–УС. – 1 шт |
| 3.5 | Монтаж нового поверенного дифференциального сильфонного манометра показывающего ДСП–УС – 1 шт |
| 3.6 | Наладка и включение в работу дифференциального сильфонного манометра показывающего ДСП–УС |
| 4. | Ревизия, ремонт и настройка запорной арматуры |
| 4.1 | Вентиль запорный продувочный (визуального контроля уровня и вентиль дренажного трубопровода заполнения) Ду 6, Ру 40МПа КВО 7406.000, кол-во – 2 шт.: |
| 4..2 | проверить плавность хода шпинделя (заедания не допускаются); |
| 4.3 | демонтировать шпиндель; |
| 4.4 | проверить уплотнительный элемент (при необходимости заменить); |
| 4.5 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 4.6 | проверить седло корпуса (при необходимости заменить); |
| 4.7 | обезжирить детали вентиля; |
| 4.8 | смонтировать шпиндель; |
| 4.9 | выполнить 3-5 срабатываний; |
| 4.10 | проверить герметичность вентиля. |
| 4.1.1 | Вентиль 3-х ходовой Ду4,Ру 25, МПа КС 7138.000, кол-во - 1 шт.: |
| 4.1.2 | проверить плавность хода шпинделя (заедания не допускаются); |
| 4.1.3 | демонтировать шпиндель; |
| 4.1.4 | проверить уплотнительный элемент (при необходимости заменить); |
| 4.1.5 | обезжирить детали вентиля; |
| 4.1.6 | смонтировать шпиндель; |
| 4.1.7 | выполнить 3-5 срабатываний; |
| 4.1.8 | проверить герметичность вентиля; |
| 4.1.9 | Вентиль угловой АЗТ10-4/250 Ду4, Ру 25,0 МПа КС 7104.000, кол-во - 3 шт.: |
| 4.2.0 | проверить плавность хода шпинделя (заедания не допускаются); |
| 4.2.1 | демонтировать шпиндель; |
| 4.2.2 | проверить уплотнительный элемент (при необходимости заменить); |
| 4.2.3 | обезжирить детали вентиля; |
| 4.2.4 | смонтировать шпиндель; |
| 4.2.5 | выполнить 3-5 срабатываний; |
| 4.2.6 | проверить герметичность вентиля. |
| 4.2.7 | Вентиль запорный холодный Ду32,Ру1,6МПа КС 7968.000-09, кол-во - 5 шт.: |
| 4.2.8 | проверить плавность хода (заедания не допускаются); |
| 4.2.9 | проверить уплотнительный элемент (при необходимости заменить); |
| 4.3.0 | обезжирить детали вентиля; |
| 4.3.1 | выполнить 3-5срабатываний |
| 4.3.2 | Проверка регулятора давления КС7758.00, Ду 25, Ру 1,8 МПа, кол-во - 1 шт.: |
| 4.3.3 | проверить плавность хода шпинделя (заедания не допускаются); |
| 4.3.4 | разобрать нижнюю часть регулятора давления; |
| 4.3.5 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 4.3.6 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 4.3.7 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 4.3.8 | проверить седло корпуса (при необходимости заменить); |
| 4.3.9 | обезжирить детали нижней части регулятора давления; |
| 4.4.0 | собрать нижнюю часть; |
| 4.4.1 | разобрать верхнюю часть регулятора давления; |
| 4.4.2 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 4.4.3 | проверить износ направляющих; |
| 4.4.4 | проверить пружину; |
| 4.4.5 | проверить шпиндель со стаканом; |
| 4.4.6 | обезжирить детали верхней части регулятора давления; |
| 4.4.7 | собрать верхнюю часть. |
| 5. | Ревизия, ремонт и настройка предохранительных клапанов |
| 5.1 | Клапан предохранительный Ду 10, Ру 1,6 МПа КС 7546.000, кол-во – 2 шт.: |
| 5.2 | демонтировать клапан; |
| 5.3 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.4 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.5 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.6 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 5.7 | проверить седло в корпусе клапана (при необходимости притереть); |
| 5.8 | обезжирить детали клапана; |
| 5.9 | собрать клапан; |
| 5.10 | установить клапан на испытательный стенд; |
| 5.1.1 | настроить срабатывание клапана на рабочие параметры; |
| 5.1.2 | законтрить шпиндельную группу; |
| 5.1.3 | выполнить контрольное срабатывание клапана; |
| 5.1.4 | проверить герметичность клапана; |
| 5.1.5 | опломбировать клапан. |
| 5.1.6 | Клапан предохранительный Ду 25, Ру 1,6 МПа КС 7547.000, зав. № 232, кол-во – 1 шт.: |
| 5.1.7 | демонтировать клапан; |
| 5.1.8 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.1.9 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.2.0 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.2.1 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 5.2.2 | проверить седло в корпусе клапана (при необходимости притереть); |
| 5.2.3 | обезжирить детали клапана; |
| 5.2.4 | собрать клапан; |
| 5.2.5 | установить клапан на испытательный стенд; |
| 5.2.6 | настроить срабатывание клапана на рабочие параметры; |
| 5.2.7 | законтрить шпиндельную группу; |
| 5.2.8 | выполнить контрольное срабатывание клапана; |
| 5.2.9 | проверить герметичность клапана; |
| 5.3.0 | опломбировать клапан. |
| 5.3.1 | Клапан предохранительный Ду 25, Ру 1,6 МПа КС 7547.000, кол-во – 1 шт.: |
| 5.3.2 | демонтировать клапан; |
| 5.3.3 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.3.4 | установить новый клапан; |
| 5.3.5 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.3.6 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.3.7 | проверить клапан |
| 5.3.8 | проверить седло в корпусе клапана (при необходимости притереть); |
| 5.3.9 | обезжирить детали клапана; |
| 5.4.0 | собрать клапан; |
| 5.4.1 | установить клапан на испытательный стенд; |
| 5.4.2 | настроить срабатывание клапана на рабочие параметры; |
| 5.4.3 | законтрить шпиндельную группу; |
| 5.4.4 | выполнить контрольное срабатывание клапана; |
| 5.4.5 | проверить герметичность клапана; |
| 5.4.6 | опломбировать клапан. |
| 5.4.7 | Автоматический дренажный клапан КС 7543.000-01 Ду 40, Рср 0,4-1,8 МПа, кол-во - 1 шт.: |
| 5.4.8 | демонтировать клапан; |
| 5.4.9 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.5.0 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.5.1 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.5.2 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 5.5.3 | проверить седло в корпусе клапана (при необходимости притереть); |
| 5.5.4 | обезжирить детали клапана; |
| 5.5.5 | собрать клапан; |
| 5.5.6 | установить клапан на испытательный стенд; |
| 5.5.7 | настроить срабатывание клапана на рабочие параметры; |
| 5.5.8 | законтрить шпиндельную группу; |
| 5.5.9 | выполнить контрольное срабатывание клапана; |
| 5.6.0 | проверить герметичность клапана; |
| 5.6.1 | опломбировать клапан. |
| 5.6.2 | Обратный клапан КС 7544.000-01 Ду 25, кол-во – 1 шт. |
| 5.6.3 | демонтировать клапан; |
| 5.6.4 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.6.5 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.6.6 | разобрать клапан; |
| 5.6.7 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.6.8 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 5.6.9 | проверить седло (при необходимости притереть); |
| 5.7.0 | обезжирить детали клапана; |
| 5.7.1 | собрать клапан; |
| 5.7.2 | смонтировать клапан; |
| 5.7.3 | проверить герметичность клапана. |
| 6 | Ревизия и ремонт испарителя |
| 6.1 | проверить фланцевые соединения (при необходимости заменить прокладки); |
| 6.2 | проверить ниппельные соединения; |
| 6.3 | подтянуть ниппельные соединения; |
| 6.4 | проверить панели испарителя (вмятины, забоины не допускаются) в случае обнаружения заменить; |
| 6.5 | проверить лакокрасочное покрытие испарителя (при необходимости восстановить). |
| 7 | Ревизия, ремонт трубопроводов обвязки газификатора |
| 7.1 | проверить фланцевые соединения (при необходимости заменить прокладки); |
| 7..2 | соединить все фланцевые соединения трубопроводов обвязки; |
| 7.3 | проверить герметичность трубопроводов |
| 8 | Запуск в работу газификатора холодного криогенного 3/1,6 25 |
| 8.1 | провести пуско-наладочные работы после полной заправки газификатора |
| 8.2 | провести холодные опрессовки |
| 8.3 | вывести технологическое оборудование на рабочий режим. |

Выполнение работ при диагностировании технического состояния газификатора ГХК-8-1,6-500 М. № 0105007, 2001 год. вып. отработавшего назначенный срок службы (20 лет).

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр ГХК 8-1,6-500М |
| 1.1 | Внешний осмотр резервуара |
| 1.2 | Запорной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры |
| 1.3 | Контрольно-измерительных приборов |
| 1.4 | Панелей испарителя |
| 1.5 | Сварных и разъёмных соединений трубопроводов на линии подачи подъёма давления, заправки сосуда, обвязки ГХК |
| 1.6 | Сварных и разъёмных соединений трубопроводов на линии подачи газообразного кислорода потребителю до запорного вентиля на линии трубопровода. |
| 2 | Пневмоиспытание. |
| 2.1 | Пневматическое испытание внутреннего сосуда пробным давлением с одновременным контролем давления в теплоизоляционной полости. |
| 2.2 | Перед началом снять предохранительные клапаны и заглушить места их установки. |
| 2.3 | Испытание внутреннего сосуда производится пробным давлением на 0,1 МП (1кгс/см2) нижеуказанным в паспорте сосуда (учитывается наличие вакуума) в теплоизоляционной полости. |
| 2.4 | После выдержки внутреннего сосуда под пробным давлением снизить давление до расчётного и выдержать сосуд под расчётным давлением не менее 2 часов. Падение давления в сосуде за это время не допускается. |
| 2.5 | Восстановлению вакуума в теплоизоляционном пространстве. |
| 2.6 | Подсоединить шланг стенда к вентилю вакуумирования цистерн, |
| 2.7 | Запустить стенд и проверить герметичность мест соединений шланга с цистерной при закрытом вентиле вакуумирования на цистерне. |
| 2.8 | После полного открытия вентиля на цистерне дальнейшее вакуумирование производить непрерывно до момента достижения величины вакуума в изоляционном пространстве цистерн |
| 2.9 | В процессе вакуумирования через каждые 5-6 часов измерять давление в изоляционном пространстве и остаточное давление, создаваемое агрегатом |
| 2.1.0 | Обезжиривание ГХК 8-1,6-500М |
| 2.1.1 | Провести анализ на содержание количества масла и инородных частиц в системе газификатора, сосуда, трубопровода, арматуры и блоков испарителя. |
| 2.1.2 | Представить акт по результатам контроля содержания жировых масляных загрязнений. |
| 2.1.3 | Освободить сосуд |
| 2.1.4 | Отогреть сосуд |
| 2.1.5 | Провести обезжиривание внутреннего сосуда, работающего под давлением. -3 раза |
| 2.1.6 | Провести обезжиривание, соединительных трубопроводов. -3 раза |
| 2.1.7 | Провести обезжиривание испарителей. -3 раза |
| 2.1.8 | Провести обезжиривание запорно-регулирующей арматуры. -3 раза |
| 2.1.9 | Провести обезжиривание предохранительных устройств. -3 раза |
| 3. | Включение в работу контрольно-измерительных приборов |
| 3.1 | Демонтаж манометра в арматурном шкафу. – 1 шт |
| 3.2 | Монтаж новых поверенных манометров в арматурном шкафу МП4–УУ2 – 1 шт |
| 3.3 | Наладка и включение в работу манометров |
| 3.4 | Демонтаж дифференциального сильфонного манометра показывающего ДСП–УС. – 1 шт |
| 3.5 | Монтаж нового поверенного дифференциального сильфонного манометра показывающего ДСП–УС – 1 шт |
| 3.6 | Наладка и включение в работу дифференциального сильфонного манометра показывающего ДСП–УС |
| 4. | Ревизия, ремонт и настройка запорной арматуры |
| 4.1 | Вентиль запорный продувочный (визуального контроля уровня и вентиль дренажного трубопровода заполнения) Ду 6, Ру 40МПа КВО 7406.000, кол-во – 2 шт.: |
| 4..2 | проверить плавность хода шпинделя (заедания не допускаются); |
| 4.3 | демонтировать шпиндель; |
| 4.4 | проверить уплотнительный элемент (при необходимости заменить); |
| 4.5 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 4.6 | проверить седло корпуса (при необходимости заменить); |
| 4.7 | обезжирить детали вентиля; |
| 4.8 | смонтировать шпиндель; |
| 4.9 | выполнить 3-5 срабатываний; |
| 4.10 | проверить герметичность вентиля. |
| 4.1.1 | Вентиль 3-х ходовой Ду4,Ру 25, МПа КС 7138.000, кол-во - 1 шт.: |
| 4.1.2 | проверить плавность хода шпинделя (заедания не допускаются); |
| 4.1.3 | демонтировать шпиндель; |
| 4.1.4 | проверить уплотнительный элемент (при необходимости заменить); |
| 4.1.5 | обезжирить детали вентиля; |
| 4.1.6 | смонтировать шпиндель; |
| 4.1.7 | выполнить 3-5 срабатываний; |
| 4.1.8 | проверить герметичность вентиля; |
| 4.1.9 | Вентиль угловой АЗТ10-4/250 Ду4, Ру 25,0 МПа КС 7104.000, кол-во - 3 шт.: |
| 4.2.0 | проверить плавность хода шпинделя (заедания не допускаются); |
| 4.2.1 | демонтировать шпиндель; |
| 4.2.2 | проверить уплотнительный элемент (при необходимости заменить); |
| 4.2.3 | обезжирить детали вентиля; |
| 4.2.4 | смонтировать шпиндель; |
| 4.2.5 | выполнить 3-5 срабатываний; |
| 4.2.6 | проверить герметичность вентиля. |
| 4.2.7 | Вентиль запорный холодный Ду32,Ру1,6МПа КС 7968.000-09, кол-во - 5 шт.: |
| 4.2.8 | проверить плавность хода (заедания не допускаются); |
| 4.2.9 | проверить уплотнительный элемент (при необходимости заменить); |
| 4.3.0 | обезжирить детали вентиля; |
| 4.3.1 | выполнить 3-5срабатываний |
| 4.3.2 | Проверка регулятора давления КС7758.00, Ду 25, Ру 1,8 МПа, кол-во - 1 шт.: |
| 4.3.3 | проверить плавность хода шпинделя (заедания не допускаются); |
| 4.3.4 | разобрать нижнюю часть регулятора давления; |
| 4.3.5 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 4.3.6 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 4.3.7 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 4.3.8 | проверить седло корпуса (при необходимости заменить); |
| 4.3.9 | обезжирить детали нижней части регулятора давления; |
| 4.4.0 | собрать нижнюю часть; |
| 4.4.1 | разобрать верхнюю часть регулятора давления; |
| 4.4.2 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 4.4.3 | проверить износ направляющих; |
| 4.4.4 | проверить пружину; |
| 4.4.5 | проверить шпиндель со стаканом; |
| 4.4.6 | обезжирить детали верхней части регулятора давления; |
| 4.4.7 | собрать верхнюю часть. |
| 5. | Ревизия, ремонт и настройка предохранительных клапанов |
| 5.1 | Клапан предохранительный Ду 10, Ру 1,6 МПа КС 7546.000, кол-во – 2 шт.: |
| 5.2 | демонтировать клапан; |
| 5.3 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.4 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.5 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.6 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 5.7 | проверить седло в корпусе клапана (при необходимости притереть); |
| 5.8 | обезжирить детали клапана; |
| 5.9 | собрать клапан; |
| 5.10 | установить клапан на испытательный стенд; |
| 5.1.1 | настроить срабатывание клапана на рабочие параметры; |
| 5.1.2 | законтрить шпиндельную группу; |
| 5.1.3 | выполнить контрольное срабатывание клапана; |
| 5.1.4 | проверить герметичность клапана; |
| 5.1.5 | опломбировать клапан. |
| 5.1.6 | Клапан предохранительный Ду 25, Ру 1,6 МПа КС 7547.000, зав. № 232, кол-во – 1 шт.: |
| 5.1.7 | демонтировать клапан; |
| 5.1.8 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.1.9 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.2.0 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.2.1 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 5.2.2 | проверить седло в корпусе клапана (при необходимости притереть); |
| 5.2.3 | обезжирить детали клапана; |
| 5.2.4 | собрать клапан; |
| 5.2.5 | установить клапан на испытательный стенд; |
| 5.2.6 | настроить срабатывание клапана на рабочие параметры; |
| 5.2.7 | законтрить шпиндельную группу; |
| 5.2.8 | выполнить контрольное срабатывание клапана; |
| 5.2.9 | проверить герметичность клапана; |
| 5.3.0 | опломбировать клапан. |
| 5.3.1 | Клапан предохранительный Ду 25, Ру 1,6 МПа КС 7547.000, кол-во – 1 шт.: |
| 5.3.2 | демонтировать клапан; |
| 5.3.3 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.3.4 | установить новый клапан; |
| 5.3.5 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.3.6 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.3.7 | проверить клапан |
| 5.3.8 | проверить седло в корпусе клапана (при необходимости притереть); |
| 5.3.9 | обезжирить детали клапана; |
| 5.4.0 | собрать клапан; |
| 5.4.1 | установить клапан на испытательный стенд; |
| 5.4.2 | настроить срабатывание клапана на рабочие параметры; |
| 5.4.3 | законтрить шпиндельную группу; |
| 5.4.4 | выполнить контрольное срабатывание клапана; |
| 5.4.5 | проверить герметичность клапана; |
| 5.4.6 | опломбировать клапан. |
| 5.4.7 | Автоматический дренажный клапан КС 7543.000-01 Ду 40, Рср 0,4-1,8 МПа, кол-во - 1 шт.: |
| 5.4.8 | демонтировать клапан; |
| 5.4.9 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.5.0 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.5.1 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.5.2 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 5.5.3 | проверить седло в корпусе клапана (при необходимости притереть); |
| 5.5.4 | обезжирить детали клапана; |
| 5.5.5 | собрать клапан; |
| 5.5.6 | установить клапан на испытательный стенд; |
| 5.5.7 | настроить срабатывание клапана на рабочие параметры; |
| 5.5.8 | законтрить шпиндельную группу; |
| 5.5.9 | выполнить контрольное срабатывание клапана; |
| 5.6.0 | проверить герметичность клапана; |
| 5.6.1 | опломбировать клапан. |
| 5.6.2 | Обратный клапан КС 7544.000-01 Ду 25, кол-во – 1 шт. |
| 5.6.3 | демонтировать клапан; |
| 5.6.4 | демонтировать шпиндельную группу; |
| 5.6.5 | проверить уплотняющую прокладку (при необходимости заменить); |
| 5.6.6 | разобрать клапан; |
| 5.6.7 | проверить пружину (при необходимости заменить); |
| 5.6.8 | проверить клапан (при необходимости заменить); |
| 5.6.9 | проверить седло (при необходимости притереть); |
| 5.7.0 | обезжирить детали клапана; |
| 5.7.1 | собрать клапан; |
| 5.7.2 | смонтировать клапан; |
| 5.7.3 | проверить герметичность клапана. |
| 6 | Ревизия и ремонт испарителя |
| 6.1 | проверить фланцевые соединения (при необходимости заменить прокладки); |
| 6.2 | проверить ниппельные соединения; |
| 6.3 | подтянуть ниппельные соединения; |
| 6.4 | проверить панели испарителя (вмятины, забоины не допускаются) в случае обнаружения заменить; |
| 6.5 | проверить лакокрасочное покрытие испарителя (при необходимости восстановить). |
| 7 | Ревизия, ремонт трубопроводов обвязки газификатора |
| 7.1 | проверить фланцевые соединения (при необходимости заменить прокладки); |
| 7..2 | соединить все фланцевые соединения трубопроводов обвязки; |
| 7.3 | проверить герметичность трубопроводов |
| 8 | Запуск в работу газификатора холодного криогенного ГХК 8-1,6-500М. |
| 8.1 | провести пуско-наладочные работы после полной заправки газификатора |
| 8.2 | провести холодные опрессовки |
| 8.3 | вывести технологическое оборудование на рабочий режим. |
| 9 | Замена листов испарителя ГХК 8-1,6-500М. |
| 9,1 | Замена листов испарителя - 2 листа |
| 9,2 | Замена предохранительного клапана. – 1шт |

Используемые расходные материалы для чистки и освидетельствование.

| № | наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Растворитель Хладон 141 "В" марки ЧДА | 352 кг |
| 2 | Спирт ректификат | 352 кг |
| 3 | Контрольная течь "Галлот" | 14 м³ |
| 4 | Комплект химреактивов для анализа | 14 шт |

Раздел 2. Гарантия

Заказчик в любое время может проверить качество выполняемых работ, применяемых материалов во время проведения ремонтных работ. При выполнении работ необходимо учесть технологические процессы выполнения работ, (внезапным отключением электричества и т.п), однако это не является основанием для продления срока выполнения работ или каким-либо смягчающим обстоятельством, позволяющим Поставщику отсрочить срок выполнения работ.

Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленной им работы.

Работы должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности заказчика, поставщик берет на себя;

Заказчик определяет место, дату, время заказываемой работы.

| Главный инженер энергетик | Жакижанов Р.Ж. |
| --- | --- |