|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель председателя правления по науке АО «ННМЦ» ___________ Чувакова Э.К. |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование товара | Кол-во | Срок поставки товара | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Система приточно вытяжной вентиляции и кондиционирования в отделении электронной микроскопии с монтажом и пуско-наладкой | 1 шт | 15 рабочих дней | г. Астана, район «Алматы» пр. Абылай хан 42 здание морга |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:
Система должна обеспечивать поддержание температуры от +16 до +26°C и регулировку влажности воздуха в диапазоне 40-60% круглый год, соответствовать санитарно-гигиеническим нормам медицинских учреждений.

## Требования к оборудованию и материалам

ККБ 22 кВт с фреоновым охладителем — 1 шт.

Установка одного блока охлаждения мощностью 22 кВт для обеспечения охлаждения воздуха в помещении.

Спецификация: Оборудование должно обеспечивать стабильную температуру в диапазоне 16-26°C круглый год, иметь низкий уровень шума (не более 45 дБ) и соответствовать санитарным нормам для медицинских учреждений. Эффективность охлаждения должна быть не менее 90% при нагрузке 100%.

Установка: Монтаж на подготовленной платформе с использованием виброизоляционных прокладок, подключение к системе фреонового охлаждения и электрической сети с заземлением. Установка должна проводиться с минимальным нарушением стерильной среды, с применением антисептических покрытий на рабочих поверхностях.

Конечная цель: Обеспечение надежной работы системы охлаждения для поддержания микроклимата от +16 до +26°C и регулировки влажности, необходимого для работы электронной микроскопии, с учетом строгих гигиенических стандартов больницы.

Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 3500 м³ и рекуперацией — 1 шт.

Установка системы приточно-вытяжной вентиляции с производительностью 3500 м³/ч для полного замеен воздуха в помещении. Мощность фреонового охладителя 15 кВт.

Спецификация: Оборудование должно включать рекуператор тепла с КПД не менее 70%, фильтры класса F9 для очистки воздуха от пыли и микроорганизмов, и систему охлаждения с фреоном. Уровень шума не должен превышать 40 дБ. Система должна поддерживать температуру от +16 до +26°C круглый год и регулировать влажность воздуха в диапазоне 40-60%.

Установка: Монтаж под крышей в техническом помещении с учетом доступа для технического обслуживания, подключение к системе воздуховодов и электричеству. Работы должны выполняться с использованием герметичных соединений и антибактериальных покрытий.

Фанкойл потолочный с фреоновым охладителем 7 кВт — 1 шт.

Установка потолочного фанкойла для локального охлаждения зоны рабочего пространства.

Спецификация: Мощность 7 кВт, уровень шума не более 35 дБ, оснащение антибактериальными фильтрами, дренажным насосом, и возможностью регулировки потока воздуха. Система должна поддерживать температуру от +16 до +26°C и регулировать влажность.

Установка: Крепление к потолку с использованием подвесной системы, подключение к системе фреонового охлаждения и электричеству с защитой от перегрузок. Установка должна исключать попадание пыли и требовать регулярной дезинфекции.

AHU KIT — 2 шт.

Установка двух блоков автоматизации для управления вентиляцией и кондиционированием.

Спецификация: Комплекты должны обеспечивать синхронизацию работы систем, поддерживать температуру и влажность в пределах 40-60%, иметь резервное питание. Система должна поддерживать температуру от +16 до +26°C и регулировать влажность.

Установка: Монтаж в доступном месте с защитой от влаги, подключение к основным системам через герметичные кабели. Требуется маркировка для быстрого доступа в аварийных ситуациях.

Медная инсталляция — 40 пог.м.

Объем работ: Прокладка медных труб для фреоновой системы на длине 40 пог.м.

Спецификация: Трубы диаметром ¾ обратка, 3/8 подача, с антикоррозийным покрытием, выдерживающие давление до 25 бар.

Установка: Прокладка в изолированных каналах с теплоизоляцией, сварка швов с использованием аргонной сварки для герметичности. Работы должны исключать утечки фреона.

Воздуховоды из оцинкованной стали 7 мм — 50 м².

Изготовление и установка воздуховодов общей площадью 50 м².

Спецификация: Толщина стали 7 мм, покрытие цинком для предотвращения коррозии, с внутренними антибактериальными покрытиями.

Установка: Сборка с использованием фланцевых соединений, установка с уклоном для дренажа конденсата, тестирование на герметичность.

Кабель ВВГ 5/4 — 150 пог.м.

Прокладка кабеля для электроснабжения оборудования на длине 150 пог.м.

Спецификация: Кабель с сечением 4 мм², с изоляцией, выдерживающей нагрузку до 40А.

Установка: Прокладка в гофрированных трубах с заземлением, размещение в недоступных для пациентов зонах с маркировкой.

Конечная цель: Надежное электроснабжение с минимальным риском короткого замыкания или поражения током.

Распределительный щит — 1 шт.

Установка одного распределительного щита для управления электроэнергией.

Спецификация: Щит с защитой IP54, рассчитанный на нагрузку до 100А, с автоматическими выключателями.

Установка: Монтаж на стене в защищенном помещении, подключение с использованием кабеля ВВГ 5/4.

Конечная цель: Безопасное распределение электроэнергии с защитой от перегрузок в медицинском учреждении.

Автомат 40А 3Ф с УЗО — 1 шт.

Установка автоматического выключателя для защиты основной линии.

Спецификация: Трехфазный автомат с УЗО, срабатывание при утечке до 30 мА.

Установка: Подключение в распределительном щите с маркировкой и защитой от влаги.

Конечная цель: Обеспечение безопасности электропитания с защитой от утечек в больничных условиях.

Автомат 16А 1Ф с УЗО — 6 шт.

Установка шести однофазных автоматов для защиты отдельных цепей.

Спецификация: Однофазные автоматы с УЗО, срабатывание при утечке до 30 мА.

Установка: Подключение в щите с индивидуальной маркировкой каждой линии.

Конечная цель: Защита отдельных устройств от перегрузок и утечек электроэнергии.

Реле контроля фаз — 1 шт.

Установка реле для мониторинга фазного напряжения.

Спецификация: Реле с диапазоном 380В, с защитой от обрыва фаз.

Установка: Подключение в щите с индикацией состояния.

Конечная цель: Предотвращение аварий из-за несбалансированного напряжения.

Пускатель 40А — 1 шт.

Установка пускателя для управления основным оборудованием.

Спецификация: Пускатель с током 40А, с защитой от перегрузок.

Установка: Подключение к щиту с заземлением.

Конечная цель: Надежный запуск и остановка оборудования в безопасном режиме.

Пульт управления — 1 шт.

Установка пульта для ручного и автоматического управления системами.

Спецификация: Сенсорный пульт управления с диагональю экрана как у планшета, поддержка температуры от +16 до +26°C и регулировки влажности 40-60%.

Установка: Встроенный монтаж в стену в доступном месте, подключение к контроллеру с защитой от влаги.

Конечная цель: Удобное управление микроклиматом с поддержанием температуры от +16 до +26°C и регулировкой влажности 40-60% с минимальным риском ошибок.

Контроллер управления приточной установки с ККБ — 1 шт.

Установка контроллера для автоматизации приточной системы.

Спецификация: Контроллер с поддержкой рекуперации и охлаждения, с датчиками температуры и влажности, обеспечивающими диапазон 40-60%.

Установка: Подключение к установке и п ульту управления с защитой от влаги.

Конечная цель: Автоматизация работы системы для поддержания стерильности, температуры от +16 до +26°C и регулировки влажности 40-60%.

Монтаж и пуско-наладка

Полный цикл монтажа, тестирования и настройки всех систем.

Спецификация: Работы включают проверку герметичности, балансировку систем и обучение персонала.

Установка: Выполнение с использованием профессионального инструментария и соблюдением санитарных норм.

Конечная цель: Гарантия бесперебойной работы систем с учетом высоких стандартов больницы, поддержанием температуры от +16 до +26°C и регулировки влажности 40-60%.

### Монтаж:

Установка ККБ 22 кВт с фреоновым охладителем, приточно-вытяжной установки 3500 м³ с рекуперацией, фанкойла 7 кВт с фреоновым охладителем, двух AHU KIT с соблюдением санитарных норм;

Прокладка медных трубопроводов (длина трассы не менее 40 пог.м, включая дренаж), кабеля ВВГ 5/4 (150 пог.м) в кабель-каналах до щитового с предоставлением УЗО, дренажный трубопровод подключить к общей системе канализации;

Трасса в коробе или гофре, в зависимости от интерьера;

Виброизоляция и шумоизоляция креплений наружных блоков;

Установка автоматических выключателей с УЗО на каждую систему (40А 3Ф — 1 шт., 16А 1Ф — 6 шт.);

Монтаж пульта управления (сенсорный, диагональ как у планшета) и контроллера управления приточной установкой с ККБ;

Установка распределительного щита, пускателя 40А, реле контроля фаз.

### Пуско-наладка:

Проверка герметичности системы, балансировка вентиляции и кондиционирования;

Заправка фреоном и тестирование на соответствие заданным параметрам (температура +16-26°C, влажность 40-60%);

Настройка автоматики для поддержания микроклимата.

### Документирование:

Акт выполнения работ с указанием серийных номеров оборудования;

Гарантийный талон с печатью исполнителя;

Инструктаж персонала по эксплуатации системы;

Запись в журнал технического обслуживания (ТО) оборудования;

Предоставление чертежа схемы прокладки медных труб, кабелей и скрытых работ.

Раздел 2. Прочие характеристики:

- Сопутствующие услуги:

  - Доставка товар, демонтаж существующей, монтаж и пуско-наладка системы вентиляции и кондиционирования на место, указанное Заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента предоплаты по адресу г. Астана, пр. Абылай хан 42;

  - Гарантия на выполненные работы от Поставщика не менее 24 месяца со дня подписания акта приема выполненных работ;

  - Все скрытые и дополнительные работы выявленные в ходе выполнения указанных работ устраняются в рамках договорной суммы.

- Сопутствующие услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя;

- Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

- В стоимость входит сам товар, работы и сопутствующие услуги.

| Главный инженер-энергетик | _________________ | Р. Жакижанов |
| --- | --- | --- |