Утверждаю: Председатель правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин

Техническая спецификация

| № п\п | Место поставки товаров |  | г. Астана, пр. Абылай хана, 42 (склад) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок поставки товаров |  | В течении 30 календарных дней с момента подписания договора |  |
|  | Наименование | Ед изм | Кол-во | Характеристика |
|  | Фильтрующий материал ФилТек Стандарт ФТ-400-G4 2m (20 п.м.) 25 м.кв | Рулон | 25 | Фильтрующий материал ФилТек, класс очистки G2-G4 для предварительной очистки воздуха в системе вентиляции. Класс материала: G2 – G4 ТУ 8397-001-96280271-2016 Свойства: объемные термоскрепленные волокна. Материал: полиэфир 100%. Температура: -50°С ? 100°С, Относительная влажность до 100%, Исходная запыленность до 3 мг/м? Форма поставки: рулон. Высокие показатели пылеемкости. Не содержит клеевой основы, экологически безопасный. Пожаробезопасный материал, не поддерживает горение огня. Обозначение наименования фильтра ФТ-400-G4. Поверхностная плотность г/м2 – 400 Толщина 45 мм Начальное сопротивление чистого фильтра 50 Па В одном рулоне 25 м2 |
|  | Фильтр карманный ФВК-МБ-F9-287*592-500-3/25 | шт | 6 | ФВК — Фильтр Воздушный Карманный МБ - фильтрующий материал Meltblown F9 - Класс очистки Стандартные размеры фильтров 287мм x 592мм Длина карманов 500мм (Глубина фильтра) 3- Количество карманов /25- толщина рамки Корпус: Оцинкованная сталь. |
|  | Фильтр карманный ФВК-МБ-F9-592*592-500-6/25 | шт. | 24 | ФВК — Фильтр Воздушный Карманный МБ - фильтрующий материал Meltblown F9 - Класс очистки Стандартные размеры фильтров 592мм x 592мм Длина карманов 500мм (Глубина фильтра) 6- Количество карманов /25- толщина рамки Корпус: Оцинкованная сталь. |
|  | Фильтр кассетный ФВКас-МБ/с1-F9-287*592/100 | шт. | 13 | ФВКас — Фильтр Воздушный Кассетный МБ – Meltblown С1 - защитная (опорная) гофрированная сетка со стороны выхода F9 - Класс очистки Стандартные размеры фильтров 287мм x 592мм Стандартная глубина фильтра 100 мм Корпус: Оцинкованная сталь. |
|  | Фильтр кассетный ФВКас-МБ/с1-F9-592*592/100 | шт. | 17 | ФВКас — Фильтр Воздушный Кассетный МБ – Meltblown С1 - защитная (опорная) гофрированная сетка со стороны выхода F9 - Класс очистки Стандартные размеры фильтров 592мм x 592мм Стандартная глубина фильтра 100 мм Корпус: Оцинкованная сталь. |
|  | Фильтр кассетный ФВКас-МБ/с1-F9-640*660/100 | шт. | 1 | ФВКас — Фильтр Воздушный Кассетный МБ – Meltblown С1 - защитная (опорная) гофрированная сетка со стороны выхода F9 - Класс очистки Стандартные размеры фильтров 640мм x 660мм Стандартная глубина фильтра 100 мм Корпус: Оцинкованная сталь. |
|  | Фильтр ФТОВ-Н14-920*550-78/514/01/00/01/К50 | шт. | 4 | ФТОВ — Фильтр Тонкой Очистки Воздуха, HEPA-фильтр H14 — класс очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 920*550 размер фильтра, мм; 78 — толщина фильтра, мм 514 - Код фильтрующего материала (стеклобумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна) 01 - Тип разделителей (клеевые нити или клеевой сепаратор) 00 - защитные сетки отсутствуют; 01 - рамка из оцинкованной стали; К50 - клеевой сепаратор |
|  | Фильтр ФТОВ-Н14-500*500-78/514/01/00/01/К50 | шт. | 4 | ФТОВ — Фильтр Тонкой Очистки Воздуха, HEPA-фильтр H14 — класс очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 500*500 - размер фильтра, мм; 78 — толщина фильтра, мм 514 - Код фильтрующего материала (стеклобумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна) 01 - Тип разделителей (клеевые нити или клеевой сепаратор) 00 - защитные сетки отсутствуют; 01 - рамка из оцинкованной стали; К50 - клеевой сепаратор |
|  | Фильтр ФТОВ-Н14-835*535-78/514/01/00/01/К50 | шт. | 6 | ФТОВ — Фильтр Тонкой Очистки Воздуха, HEPA-фильтр H14 — класс очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 835*535 - размер фильтра, мм; 78 — толщина фильтра, мм 514 - Код фильтрующего материала (стеклобумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна) 01 - Тип разделителей (клеевые нити или клеевой сепаратор) 00 - защитные сетки отсутствуют; 01 - рамка из оцинкованной стали; К50 - клеевой сепаратор |
|  | Фильтр ФТОВ-Н14-1135*535-78/514/01/00/01/К50 | шт. | 16 | ФТОВ — Фильтр Тонкой Очистки Воздуха, HEPA-фильтр H14 — класс очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 1135*535 - размер фильтра, мм; 78 — толщина фильтра, мм 514 - Код фильтрующего материала (стеклобумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна) 01 - Тип разделителей (клеевые нити или клеевой сепаратор) 00 - защитные сетки отсутствуют; 01 - рамка из оцинкованной стали; К50 - клеевой сепаратор |
|  | Фильтр ФТОВ-Н14-592*592-78/514/01/00/01/К50 | шт. | 4 | ФТОВ — Фильтр Тонкой Очистки Воздуха, HEPA-фильтр H14 — класс очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 592*592 - размер фильтра, мм; 78 — толщина фильтра, мм 514 - Код фильтрующего материала (стеклобумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна) 01 - Тип разделителей (клеевые нити или клеевой сепаратор) 00 - защитные сетки отсутствуют; 01 - рамка из оцинкованной стали; К50 - клеевой сепаратор |
|  | Фильтр ФТОВ-Н14-592*592-100/514/01/00/01/К70 | шт. | 12 | ФТОВ — Фильтр Тонкой Очистки Воздуха, HEPA-фильтр H14 — класс очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 592*592 - размер фильтра, мм; 100 — толщина фильтра, мм 514 - Код фильтрующего материала (стеклобумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна) 01 - Тип разделителей (клеевые нити или клеевой сепаратор) 00 - защитные сетки отсутствуют; 01 - рамка из оцинкованной стали; К50 - клеевой сепаратор |
|  | Дата изготовления товаров |  | 2025 год |  |

Все указанные виды фильтров и фильтрующих материалов должны изготавливаться из качественных и сертифицированных материалов, обеспечивающих:

стабильность фильтрационных характеристик в течение всего срока эксплуатации;

надёжность конструкции и герметичность;

соответствие заявленному классу очистки (G4, F9, H14 и др.);

безопасность применения в системах вентиляции и кондиционирования;

долгий срок службы без снижения эффективности.

Фильтры должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и стандартов:

ГОСТ Р ЕН 1822-1–2010 – для высокоэффективных фильтров HEPA класса H14;

ГОСТ Р 53307-2009 – фильтры для очистки воздуха систем вентиляции и кондиционирования. Общие технические условия;

ГОСТ 12.1.044-2018 – по пожарной безопасности и группам горючести материалов;

санитарно-гигиеническим нормам для применения в медицинских и общественных зданиях.

Раздел 2. Прочие характеристики:

- Сопутствующие услуги:

  - Доставка внутрь склада Заказчика (склад находится на втором этаже здания гаража, в связи с этим иметь при себе грузчиков) по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;

  - Гарантия на товар от Поставщика не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёма передачи товара.

  - По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта и технический паспорт;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

| Исполнитель: Главный инженер-энергетик | _________________ | Р. Жакижанов |
| --- | --- | --- |