Утверждаю

Председатель Правления

АО «ННМЦ»

__________А. Байгенжин

Техническая спецификация

на услугу по

сервисному обслуживанию централизованной системы медицинского газоснабжения

| № | Наименование | Срок поставки | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сервисное обслуживание централизованной системы медицинского газоснабжения | С 1 января 2026 года по 31 января 2027 года | г. Астана, район «Алматы» пр. Абылай хан 42, 42а; район «Нұра» пр. Кабанбай батыра, 27 |

Раздел 1. Специальные квалификационные требования:

Для надлежащего и своевременного оказания услуг по обслуживанию системы медицинских газов в АО «ННМЦ» потенциальный поставщик должен обладать следующими материальными и трудовыми ресурсами, с приложением подтверждающих документов:

- Инженер по медицинским газам с наличием подтверждающих документов (удостоверением/допуском к работе и обслуживанию электроустановок с   напряжением 1000В и свыше 1000В (3 квалификационной группы), удостоверение/допуск к работе и обслуживанию сосудов под давлением, Удостоверение/допуск о прохождении специализаций (повышений    квалификации) к работе и обслуживанию холодильных установок) – 1 человек (копия необходимо представить);

- Так как система медицинских газов АО «ННМЦ» произведена по стандартам AFNOR и BS, требуется наличие аттестата по промышленной безопасности (копия необходимо представить);

- Наличие санитарных книжек.

- Копии вышеперечисленных документов предоставляются в инженерную службу.

Раздел 2. Технические и качественные характеристики:

Постоянное нахождение на территории ННМЦ и ДКХО не менее 1 инженера сервисного обслуживания и диспетчера по приёмке заявок и организации выполнения работ.

Ведение журнала

- журнал заявок;

- ежедневная отметка в журнале о приятие смены (журнал находится в кабинете у главного инженера);

- журнал поставки медицинских газов;

-  журнал закупа материалов и статуса их выполнения и сроков.

Постоянная круглосуточная связь с инженерами хозяйственного обеспечения Заказчика. Выполнение предписаний контролирующих государственных структур и службы ЧС и ОТ, отдела инженерно-хозяйственного обеспечения Заказчика.

| № п\п | Должность | Штатное кол-во сотрудников | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технический директор | 1 | Дневной Пн-Пт с 08:00 до 17:00 Сб, Вс по заявке |
|  | Инженер по медицинским газам | 1 | Дневной Пн-Пт с 08:00 до 17:00 Сб, Вс по заявке |

Общая характеристика

- Сервисное обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надёжную эксплуатацию и техническое исправное состояние обслуживаемой системы медицинского газоснабжения. (Таблица 1)

- Виды, объёмы и периодичность работ по сервисному обслуживанию системы медицинского газоснабжения выполняются с учётом отработанных часов, условий и сроков эксплуатации оборудования, а также определяются в соответствии с требованиями (Таблица 2):

1)	завода изготовителя (информации, содержащейся в руководстве пользователя, руководстве по сервисному обслуживанию);

2)	классом безопасности оборудования.

- В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта оборудования не превышает одних суток с момента выявления сервисной службой причины поломки оборудования (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей).

- Замена вентилей и освидетельствование баллонов, покраска баллонов.

- Замена запасных частей и расходных материалов за счёт Поставщика, указанных в технической спецификации в Таблице 3. При необходимости замены запасных частей, не указанных в технической спецификации, приобретаются Заказчиком дополнительно.

- Поставщик услуг обязуется оказывать услуги по сервисному обслуживанию оборудования в соответствии с графиком проведения технического обслуживания, а также по заявкам Заказчика.

- Наличие сервисных кодов и паролей, изменяющихся во времени и соответствующего программного обеспечения, предоставленные заводом-изготовителем для   доступа в сервисное меню, проведения тестирования, обновления программного продукта, поиска неисправностей, в том числе через удалённый доступ при обслуживании высокотехнологичного оборудования.

- Поставщик предоставляет рекомендации на вывод оборудования из эксплуатации, которая находится на сервисном обслуживании.

Требования к качеству услуг:

- Исполнение предписаний завода-производителя оборудования по сервисному    обслуживанию.

- Обеспечить проведение инженерно-технических консультаций по вопросам использования программных и аппаратных средств оборудования по месту эксплуатации во время диагностики оборудования для потребителей.

- Вести всю нормативную документацию на объектах: журналы (прием передач смены, инструктажа, журнал учета баллонов, журнал ежедневного расхода). Журналы ТБ и ОТ, контролировать исполнение персоналом своих обязанностей в рамках ответственности по данному Договору.

- Устранение за счёт Поставщика все неисправности (сбои) на оборудовании, явившиеся следствием его некачественного технического обслуживания;

- Обеспечить бесперебойную работу обслуживаемого оборудования;

- Немедленное прибытие инженера по медицинским газам в ночное время, в выходные, праздничные дни на экстренные случаи ремонта оборудования или по требованию Заказчика.

- Проведение сервисного обслуживания и контроля технического состояния оборудования оформляется актом выполненных работ по форме согласно правилам осуществления сервисного обслуживания оборудования системы медицинского газоснабжения в Республике Казахстан.

- Предоставить на согласование Заказчику графика ППР оборудования входящего в централизованную систему медицинского газоснабжения и выполнение работ согласно графику и данной технической спецификации с предоставлением актов выполненных работ и ведением журнала ППР.

- При исполнении услуг, указанных в технической спецификации, поставщик обязан предоставить ежемесячный акт выполненных работ с подробной расшифровкой.

- В случае поломки оборудование необходимо уведомить Заказчика. Без разращения Заказчика оборудования вывозить за территорию запрещено.

- Круглосуточное нахождения на территории клиники оператора по медицинскому газу.

Таблица 1. Список обслуживаемого оборудования

| № | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор REMEZA BK20E | 2 шт |
| 2 | Компрессор WK-100 PLUS-T | 2 шт |
| 3 | Вакуумный насос P.V.R. EU160 | 2 шт |
| 4 | Вакуумный насос P.V.R. EU65 | 2 шт |
| 5 | Вакуумный насос BGSGeneralS.r.l. PBO 170 | 2 шт |
| 6 | Станция газового кислорода | 2 шт |
| 7 | Станция углекислого газа | 2 шт |
| 8 | Криогенная станция жидкого кислорода ГКХ-8/1,6-500М | 1 шт |
| 9 | Криогенная станция жидкого кислорода ГКХ-3/1,6-25 | 1 шт |
| 10 | Контрольно–отключающие устройства, редукционные блоки |  |
| 11 | Консоли палатные, реанимационные, операционные, газовые терминалы (Medical Technologies LBI, Литва; Nasseti Турция) |  |

Таблица 2 Регламент сервисных работ

| № | Наименование оборудования | Описание проводимых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Палатная прикроватная консоль, настенные консоли для наркозных, настенные консоли для палат интенсивной терапии, анестезиологическая потолочная консоль, хирургическая консоль потолочная, настенный газовый терминал | Комплексная проверка работоспособности; Открутить клапаны медицинских газов, проверить их, очистить, смазывать, при необходимости заменить неисправные части (особое внимание уделить резиновым уплотнительным кольцам клапанов). При проверке клапана проверить фиксацию штекера; проверить (включить / выключить) все типы освещения, проверить не повреждено ли защитное стекло освещения, в случае необходимости, заменить неисправный элемент; проверить (тестером) все розетки, проверить другие соединения, кнопки включения, в случае необходимости, заменить неисправный элемент; для потолочных консолей - замена пружин, резиновых уплотнительных колец для клапанов медгазов и тормозных колодок. |
| 2 | Станция газового кислорода, Станция углекислого газа | Продувка входных фильтров в редукторном устройстве; Очистка от пыли и грязи всех узлов станции; Замена прокладок для соединения коллектора с баллоном, запорного клапана редуктора; Диагностика показания манометров, проверка работы аварийной сигнализации. Замена рамповых змеевиков по необходимости или по первому требованию Заказчика. |
| 3 | Вакуумная станция | Замена сервис комплекта периодичного технического обслуживания: прокладка для верхней крышки бака, выходной фильтр, элемент упругого соединения; Замена масла вакуумных помп; Чистка внешних элементов сжатым воздухом, охлаждающиеся поверхности насоса и электрического двигателя, глушителя и сеточного фильтра; Проверка подключения к электросети. |
| 4 | Компрессорная станция | Замена масла (1 раз в год) Замена масляного фильтра (1 раз в год) Замена маслоотделительного фильтра (1 раз в год) Замена воздушного фильтра (1 раз в год) Замена ремкомплекта: клапана минимального давления, термостата, клапана всасывания (1 раз в год) Проверка состояния масляных прокладок Проверка термозащиты мотора Проверка термозащиты винтовой группы Контроль состояния фланца маслоотделителся Чистка рёбер радиатора от накопившейся пыли Проверка крепления проводов к К1-К2-К3 Прочистка и продувка воздушно-масляного радиатора Прочистка и продувка фильтрующего элемента на входе воздухозабора компрессора Прочистка и продувка оборудования внутри компрессора Замена приводных ремней (1 раз в год) Замена фильтрующих элементов в блоке редукции и фильтрации (1 раз в год) Диагностика и ремонт электрической части блока управления компрессорной станции |
| 5 | Осушители | Сток конденсата, чистка фильтра конденсационной емкости Прочистка и продувка ребер конденсатора Проверка работы электромагнитного клапана сброса конденсата в ресиверах Проверка крепления проводов к Проверка всех разъёмных, резьбовых соединений Проверка электрических соединений |
| 6 | Блок редукции; Контрольно-отключающие устройства | Комплексная проверка работоспособности систем; проверка исправности датчиков сигнализации; проверка величины напряжения электропитания; замена пружин, резиновых уплотнительных колец для клапанов медгазов |
| 7 | Криогенная станция жидкого кислорода ГКХ-8/1,6-500М Криогенная станция жидкого кислорода ГКХ-3/1,6-25 | Анализ технической документации Ревизия, ремонт запорной арматуры Ревизия, ремонт регулятора давления Ревизия, ремонт дренажного клапана Ревизия, ремонт, настройка предохранительного клапана Ревизия, ремонт, поверка манометра Ревизия, ремонт, поверка дифманометра |

Таблица 3. Список расходных материалов, необходимых для проведения сервисных работ:

| Наименование оборудования | № | Наименование расходных материалов | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессорная станция REMEZA BK20E | 1 | Фильтр масляный 4052004003 | шт. | 2 |
|  | 2 | Фильтр воздушный 4092100200 | шт. | 2 |
|  | 3 | Масло Mobil RARUS 425 | Л | 20 |
|  | 4 | Фильтр маслоотделителя 4060100200 | шт. | 2 |
|  | 5 | Ремень XPA – 1250 | шт. | 4 |
|  | 6 | Фильтр EA55X | шт. | 2 |
|  | 7 | Фильтр EA55H | шт. | 2 |
|  | 8 | Фильтр EA55U | шт. | 2 |
|  | 9 | Фильтр EA55C | шт. | 2 |
| Компрессорная станция LE-55 10 EUNP ATLAS COPCO | 10 | Фильтр QF0008 | шт. | 3 |
| Вакуумная станция P.V.R. EU160 | 11 | Воздушный фильтр | шт. | 2 |
|  | 12 | Масляный фильтр | шт. | 2 |
|  | 13 | Сервис комплект периодического технического обслуживания | шт. | 4 |
|  | 14 | Масло Mobil RARUS 425 | Л | 10 |
|  | 15 | Бактерицидный фильтр ARV460 | шт. | 2 |
| Вакуумная станция P.V.R. EU65 | 16 | Воздушный фильтр | шт. | 2 |
|  | 17 | Сервис комплект периодического технического обслуживания | шт. | 2 |
|  | 18 | Бактерицидный фильтр ARV180 | шт. | 1 |
|  | 19 | Масло Mobil RARUS 425 | Л | 6 |
| Вакуумная станция BGSGeneralS.r.l. PBO 170 | 20 | Воздушный фильтр | шт. | 2 |
|  | 21 | Масляный фильтр | шт. | 2 |
|  | 22 | Масло Mobil RARUS 425 | Л | 6 |
| Консоли палатные, настенные, потолочные, блоки редукции, контрольно-отключающие устройства | 23 | Пружина для клапанов медгазов | шт. | 100 |
|  | 24 | Резиновые уплотнительные кольца для клапанов медгазов | шт. | 500 |
| Станция газового кислорода M-R200/32O2, Станция углекислого газа M-R 100/16 CO2, Станция закиси азота M-R 100/8 N2O | 25 | Прокладка для соединение коллектора с баллоном MT – Rampa | шт. | 500 |
|  | 26 | Обратный клапан для коллектора | шт. | 50 |
|  | 27 | Змеевик рамповый (трубка компенсационная) из меди | шт. | 100 |

Раздел 3. Прочие характеристики:

- Для контроля за исполнением условий договора, качество предоставляемой услуги будет оцениваться Заказчиком по критериям качества аутсорсинговых компаний. Поставщик обязуется предоставлять всю необходимую информацию, по требованию Заказчика, в том числе еженедельный отчёт об исполнении заявок по обслуживанию, графиков и акта обхода с обязательным присутствием представителя Заказчика.

- Все переделки и ремонт, вытекающие из необходимости ремонта труднодоступных участков коммуникаций или оборудования, полностью выполняются Поставщиком.

- Поставщик обязуется покрывать все виды убытков, возникающие в ходе исполнения услуг.

- Поставщик несет ответственность за сбой оборудования согласно таблице №1 на время сервисного обслуживания.

- Поставщик несет полную и безоговорочную ответственность за исправность, безопасную эксплуатацию и надежность работы обслуживаемого оборудования согласно Таблице №1 в период действия договора.

- В случае поломки, выхода из строя или иного инцидента, связанного с бесперебойной работой оборудования, Поставщик обязуется: незамедлительно устранить неисправность за свой счет, полностью компенсировать Заказчику все убытки, вызванные данным происшествием, включая материальный ущерб, судебные издержки и возможные компенсационные выплаты.

- Обеспечить качественное профилактическое техническое обслуживание обслуживаемого оборудования, исключающее возможность возникновения аварийных ситуаций.

- В случае нарушения Поставщиком данных обязательств, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с возложением всех финансовых и юридических последствий на Поставщика.

- Услуга должна выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя;

- Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

- Поставщик обязан своевременно или по первому требованию Заказчика вывозить и утилизировать отходы, образовавшиеся во время выполнения услуг.

- Поставщик несёт ответственность за исполнение всех положений охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды и за принятие всех мер безопасности.

- Поставщик в дополнение к положениям действующего законодательства и правилам по охране окружающей среды и охраны труда, обеспечивает неукоснительное соблюдение положений защиты здоровья, безопасности и других внутренних документов АО «ННМЦ», на момент действия договора Заказчик предоставляет Поставщику все внутренние документы.

- Поставщик несёт ответственность за несчастные случаи с его работниками, в связи с этим на Заказчика никакая ответственность возлагаться не будет.

- Поставщик несёт ответственность за причинение его персоналом смерти или телесных повреждений, или материального ущерба третьим лицам во время оказания услуг, а также возмещает Заказчику вытекающие по этой причине, различного рода требования компенсаций, судебные издержки и представительские расходы. Персонал поставщика категорически не будет нарушать технику безопасности. Заказчик не несёт никакой ответственности за несчастные случаи, произошедшие в результате такого нарушения или любые возможные несчастные случаи с персоналом поставщика.

- Поставщик в процессе предоставления услуг будет вести контроль над надлежащим исполнением услуг его назначенными сотрудниками.

- Поставщик, его персонал, консультанты и иные лица, задействованные в предоставлении услуги, в целях оказания услуг обязаны иметь соответствующие характеристики, лицензии и разрешения, предусмотренные законом и другими нормативными актами.

- Запрещено без предварительного письменного согласия Заказчика передавать оказания услуг согласно субдоговору поставщика (или их часть).

- Поставщик не имеет право проводить совещания или общаться с другими лицами, касательно Услуги, включая сотрудников, клиентов, без согласования со стороны уполномоченных лиц Заказчика.

| Исполнитель: Главный инженер-энергетик | _________________ | Р.Жакижанов |
| --- | --- | --- |