Утверждаю

Председатель Правления

АО «ННМЦ»

__________А. Байгенжин

Техническая спецификация

на услугу по

по сервисному обслуживанию лифтов OTIS в количестве 7 (семь) шт,

Mitsubishi в количестве 3 (три) шт, FUJI 5 (пять) шт.

| № лота | Наименование услуги | Срок оказания услуги | Место оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сервисное обслуживанию лифтов OTIS в количестве 7 (семь) шт, Mitsubishi в количестве 3 (три) шт. FUJI 5 (пять) шт | С 1 января 2026 года по 31 января 2027 года | г. Астана, пр. Абылай хана, 42, 42а пр. Кабанбай батыра, 27 АО «ННМЦ» |

Раздел 1. Специальные квалификационные требования:

Для надлежащего и своевременного оказания услуг потенциальный поставщик должен обладать следующими материальными и трудовыми ресурсами, с приложением подтверждающих документов:

- Потенциальный поставщик должен предоставить Аттестат на право проведение работ в области обеспечения промышленной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях с отметкой «Обслуживание лифтов», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет электронную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

- В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов», Параграф. 2. п.111, 115, (утверждённых приказом Министра по инвестициям и развитию РК) потенциальный поставщик для оказания услуг должен обладать следующими трудовыми ресурсами:

  - начальник участка – не менее 1 ед;

  - мастер по эксплуатации -  не менее 1 ед;

  - электромеханики – не менее 2 ед;

  - лифтеры-операторы – не менее 4 ед.

- В подтверждении квалификации специалистов потенциальный поставщик должен предоставить в соответствии с Законом РК «О гражданской защите», ст.79, п.8:

  - Электронные копии рабочих удостоверений специалистов в области промышленной безопасности (с участием государственного инспектора);

  - Электронные копии протоколов проверки знаний (с участием государственного инспектора).

Раздел 2. Технические и качественные характеристики:

Поставщик обязуется оказывать следующие услуги:

- Проводить обслуживание лифтов согласно техническому паспорту;

- соблюдение правил и требований техники безопасности, пожарной безопасности, а также положения действующих нормативных актов, инструкций, правил, предписаний, разработанных уполномоченными органами Республики Казахстан, касающихся обеспечения безопасной, комфортной эксплуатации и обслуживания лифтов.

- обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов заказчика не реже одного раза в год в присутствии представителя уполномоченного органа или организации, а также представителя Заказчика;

- привлечение к работе обученного и квалифицированного персонала;

- проведение всех работ, входящих в перечень ТО-1 – два раза в месяц, ТО-2 – один раз в месяц, ТО-3 один раз в полугодие;

- проведение испытаний безопасности и выполнение, и устранение всех предписаний государственных органов;

- оказание услуги два раза в месяц согласно составу услуг, входящих в ТО продолжительностью, которая определена технически обоснованной нормой времени, при условии полного выполнения объёма услуг;

- проведение электрических измерений электропроводок, цепей управления, сигнализации, заземлений;

- обеспечение Заказчика необходимыми запасными частями к лифтам, в случае выхода их из строя.

- ведение журнала учёта работ. В журнал заносятся 	все виды ТО и испытаний. Все проведённые испытания оформляются соответствующими актами.

- Для дежурства на объекте с 8-00 до 20-00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни, предусмотреть штат лифтёров в количестве не менее 1-го человек. В конце смены представлять письменный отчёт ответственному лицу со стороны Заказчика. Основные задачи дежурной смены – эвакуация пассажиров, застрявших в лифте, в течении 10-ти минут после получения информации от Заказчика и перезапуск лифта в случае его остановки.

- Предоставить график ППР по обслуживанию лифтов и график проведения работ по ТО-1, ТО-2, ТО-3 указанных. Вести отчётность выполнения работ в журнале.

Периодичность обслуживания:

- (ТО-1), проводятся не реже одного раза в 15 дней. Технический осмотр ТО-1 включает в себя: осмотр и регулировка тормозного устройства, осмотр и регулировка замков и контактов шахтных дверей, осмотр и регулировка привода дверей кабины, осмотр дверей шахт и кабины, осмотр пола кабины, осмотр ограждений шахты, осмотр освещения и сигнализации

- (ТО-2), проводятся не реже одного раза в месяц. Технический осмотр ТО-2 включает в себя: осмотр и регулирование станции управления, аппаратуры включения режима ревизии, системы (пульт) управления лифтом, канатоведущих шкивов, концевых выключателей кабины лифта, натяжного устройства подвесных канатов лифта, смазка направляющих и башмаков скольжения, маслёнок кабины и противовеса, датчиков поэтажных остановок, шахтных дверей, дверей кабины, кнопочного поста и указателя кабины, этажных кнопочных постов и указателей, купе кабины, натяжного устройства ограничителя скорости, запасовки канатов, электродвигателей.

- полугодовой осмотр (ТО-3), включает в себя осмотр: вводных устройств, регулировка редуктора, ограничителя скорости, регулировка ловителей, смазка шкивов подвески, включателей машинного помещения и шахт, буферов, заземления оборудования и изоляции проводов.

- Все проведённые работы оформляются актами произведённых работ с занесением в журнал учёта работ.

Время реагирования на устранение замечаний: В случае поломки или аварийной ситуации потенциальный поставщик обязан устранить неполадку в течение 15 минут с момента получения заявки от Заказчика.

Отчёт об оказанных услугах: поставщик совместно с заказчиком ведёт журнал учёта работ по ремонту и обслуживанию лифтов, в который вносятся все проведённые профилактические и ремонтные работы за весь период оказания услуги.

Согласно п.п.4 п.1 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов (утверждённых Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359) техническое обслуживание – комплекс операций, выполняемых по поддержанию исправности и работоспособности грузоподъёмного механизма;

В этой связи, а также учитывая, что техническое обслуживание грузоподъёмных механизмов представляет собой комплекс взаимосвязанных операций, требующих, в том числе замену соответствующих деталей, замену недорогостоящих (не превышающую 10 (десять) МРП) запасных частей, требующихся для скорейшего восстановления работоспособности лифтов включены в стоимость услуги.

Раздел 3. Прочие характеристики:

- Для контроля за исполнением условий договора, качество предоставляемой услуги будет оцениваться Заказчиком по индикаторам качества аутсорсинговых компаний (Индикаторы качества услуг, предоставляемых аутсорсинговыми компаниями Хозяйственной службы, прилагаются).

- Поставщик обязуется предоставлять всю необходимую информацию, по требованию Заказчика, в том числе еженедельный отчёт об исполнении заявок по обслуживанию.

- Все переделки и ремонт, вытекающие из необходимости ремонта труднодоступных участков коммуникаций или оборудования, полностью выполняются Поставщиком.

- Поставщик обязуется покрывать все виды убытков, возникающие в ходе исполнения услуг.

- Услуга должна выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя;

- Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

- Поставщик обязан своевременно или по первому требованию Заказчика вывозить и утилизировать отходы, образовавшиеся во время выполнения услуг.

- Поставщик несёт ответственность за исполнение всех положений охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды и за принятие всех мер безопасности.

- Поставщик в дополнение к положениям действующего законодательства и правилам по охране окружающей среды и охраны труда, обеспечивает неукоснительное соблюдение положений защиты здоровья, безопасности и других внутренних документов АО «ННМЦ», на момент действия договора Заказчик предоставляет Поставщику все внутренние документы.

- Поставщик несёт ответственность за несчастные случаи с его работниками, в связи с этим на Заказчика никакая ответственность возлагаться не будет.

- Поставщик несёт ответственность за причинение его персоналом смерти или телесных повреждений, или материального ущерба третьим лицам во время оказания услуг, а также возмещает Заказчику вытекающие по этой причине, различного рода требования компенсаций, судебные издержки и представительские расходы. Персонал поставщика категорически не будет нарушать технику безопасности. Заказчик не несёт никакой ответственности за несчастные случаи, произошедшие в результате такого нарушения или любые возможные несчастные случаи с персоналом поставщика.

- Поставщик в процессе предоставления услуг будет вести контроль над надлежащим исполнением услуг его назначенными сотрудниками.

- Поставщик, его персонал, консультанты и иные лица, задействованные в предоставлении услуги, в целях оказания услуг обязаны иметь соответствующие характеристики, лицензии и разрешения, предусмотренные законом и другими нормативными актами.

- Запрещено без предварительного письменного согласия Заказчика передавать оказания услуг согласно субдоговору поставщика (или их часть).

Индикаторы качества услуг, предоставляемых аутсорсинговыми компаниями Хозяйственной службы

| № | Наименование индикаторов | Ед. изм | Формула расчёта | Периодичность информации | Источник информации | Целевые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектованность поставщика трудовыми ресурсами для оказания услуг по договору | % | Количество специалистов поставщика х100/ количество требуемых специалистов согласно договору | Не менее 2 раз в течении действия срока договора | Штатное расписание | 100% |
| 2 | Укомплектованность поставщика материальными ресурсами для оказания услуг по договору | % | Количество оборудования поставщика х100/ количество требуемого оборудования поставщика согласно договору | Не менее 2 раз в течении действия срока договора | Материальная ведомость | 100% |
| 3 | Показатель эффективности оказанной услуги поставщиком (в том числе заявок) | % | Кол-во оказанных услуг (исполненных заявок) х 100 / Общее кол-во услуг по договору закупок (поданных заявок) | Не менее 2 раз в течении действия срока договора | Журнал регистрации заявок, акты выполненных работ, акты приема-передачи | Не менее 95% |
| 4 | Показатель своевременности оказанных услуг по договору (в том числе заявок) | % | Кол-во своевременно оказанных услуг (исполненных заявок)*100/Общее кол-во услуг по договору закупок (поданных заявок) | Не менее 2 раз в течении действия срока договора | Журнал регистрации заявок, акты выполненных работ, акты приема-передачи | Не менее 95% |
| 5 | Показатель удовлетворённости отделов уровнем качества оказываемых услуг по договору | % | Кол-во отделов, удовлетворённых услугой*100/общее количество опрошенных | 1 раз в течении срока действия | Анкетирование сотрудников | Не менее 95% |

| Главный инженер-энергетик | _____________ | Жакижанов Р.Ж. |
| --- | --- | --- |