## Лист1
Таблица цен к протоколу итогов № 16 от 27.01.2026г
№ лота | Наименование | Срок выполнения работы | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Работы по восстановлению системы отопления ДКХЦ | В течении 15 календарных дней с момента подписания договора. | работы | 1 | 3390233 | 3390233 | 0 | 0
Таблица цен на оказываемые услуги:
№ | Наименование товаров(работ, услуг) | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг (на русском языке) |  | Количество | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Универсальный контроллер погодозависимого регулирования | Универсальный контроллер Danfoss ECL Comfort 310 (ECL-3R 368) с питанием 24 В постоянного тока (диапазон 21.6–26.4 В AC при 50 Гц, потребление до 5 ВА, требуется внешний трансформатор). Поддерживает до 3–4 контуров (отопление + ГВС + дополнительный), погодную компенсацию с кривой нагрева (6 точек или уклон), лимиты температуры подачи/обратки, приоритет ГВС, антибактериальную функцию, расписания (комфорт/экономия/отпуск/защита от замерзания), автонастройку, защиту клапанов/моторов, логирование данных (до 10 дней), тревоги и коммуникацию (ECL 485, Modbus RS485, M-bus, USB, Ethernet). Входы: 10 шт. (6 × Pt1000 + 4 конфигурируемых), выходы: 3 × 3-точечных (триак до 1 А) + 6 реле. Условия: 0–55 °C, IP41, монтаж на стену или DIN-рейку. Размеры ≈ 220 × 110 × 80 мм. |  | 1 | 370516 | 370516
2 | Регулирующий 2-ходовой клапан фланцевый (контур ГВС) | Регулирующий клапан Danfoss VB2 / VFM-2R (DN 25, Kvs 10 м³/ч, PN 25, ΔP макс. 16 бар, характеристика сплит, утечка ≤0.05% Kvs). Материалы: корпус и крышка — чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), конус/седло/шток — нержавеющая сталь, уплотнения — EPDM. Температура среды 2–150 °C, ход штока 7 мм. Фланцевое соединение PN25. Совместим с линейными приводами |  | 1 | 196958 | 196958
3 | Регулирующий 2-ходовой клапан фланцевый (главный контур отопления) | Регулирующий клапан Danfoss VB2 / VFM-2R (DN 50, Kvs 40 м³/ч, PN 25, ΔP макс. 16 бар, характеристика сплит, утечка ≤0.05% Kvs). Материалы аналогичны предыдущему (чугун EN-GJS-400-18-LT, нерж. сталь, EPDM). Температура среды 2–150 °C, ход штока 10 мм. Фланцевое соединение PN25. Совместим с линейными приводами типа AMV/AMVE. |  | 1 | 338355 | 338355
4 | Электропривод линейный для регулирующих клапанов | Линейный электропривод ARV-1000R (аналог Danfoss AMV 435 или совместимый) — 230 В AC (50/60 Гц), 3-точечное управление, усилие ≈400 Н, ход 20 мм, скорость ≈15 с/мм, потребление 2.5 ВА, ручной режим, индикация положения, антиблокировка, автоадаптация. Корпус пластиковый, IP54, температура –10…+55 °C. Полностью совместим с клапанами VFM-2R DN15–50. |  | 2 | 239306 | 478612
5 | Датчик температуры наружного воздуха | Датчик Danfoss MBT 3380R (или близкий аналог MBT 3310) — Pt1000 (1000 Ω при 0 °C по IEC 751 Class B), диапазон –50…+95 °C (расширенно до +200 °C), точность ±0.5 °C, время отклика <5 с в воздухе. Материал трубки — нержавеющая сталь AISI 316Ti, кабель PVC/силикон, защита IP54/IP67. Монтаж на северной стороне здания (без прямого солнца). |  | 1 | 15792 | 15792
6 | Циркуляционный насос системы отопления (одноступенчатый центробежный) | Одноступенчатый центробежный консольный насос с торцевым всасыванием по стандарту EN 733 Номинальный диаметр патрубков: DN 65 (всасывающий) / DN 50 (напорный), Диаметр рабочего колеса: 144 мм, Номинальная подача: ≈ 40 м³/ч, Номинальный напор: ≈ 5,5–6 м, Частота вращения: 1450 об/мин (4-полюсный электродвигатель), Мощность двигателя: 1,1 кВт, Уплотнение вала: торцевое одинарное (карбид кремния/углерод/EPDM), Температура перекачиваемой жидкости: от 0 до +120 °C, Максимальное рабочее давление в корпусе: 16 бар, Материал корпуса и рабочего колеса: чугун, Вал: нержавеющая сталь, Конструкция: back pull-out (выем ротора без демонтажа корпуса из трубопровода), Класс защиты двигателя: IP55. |  | 2 | 670000 | 1340000
7 | Комплекс монтажных и пусконаладочных работ | Полный комплекс: сварка и обвязка трубопроводов/фланцев, монтаж клапанов, насоса, приводов, контроллера и КИПиА (датчики, кабели питания/сигналов), прокладка кабелей (230 В AC для приводов/насоса, 24 В DC для контроллера, ECL 485/Modbus), гидравлическая опрессовка, электрические подключения, загрузка приложения в контроллер, калибровка датчиков, настройка кривой нагрева, лимитов, расписаний, приоритета ГВС, тестирование всех контуров (включая автонастройку и защиту), обучение персонала. Включаются расходные материалы (кабели, фитинги, изоляция, герметики, крепеж, шкаф автоматики IP54 с трансформатором 230/24 В). Работы по стандартам ГОСТ/СНиП, электробезопасность IEC, гидравлика EN 733. |  | 1 | 650000 | 650000
Всего |  |  |  | 9 |  | 3390233 | 0 | 0
[7 empty] | 3390233 | 3390233