|  | Утверждаю: Председатель Правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование работы | Срок выполнения работы | Место выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Работы по восстановлению системы отопления ДКХЦ | В течении 15 календарных дней с момента подписания договора. | г. Астана, район «НҰРА» пр. Кабанбай батыр 27. |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

Данные работы по монтажу, наладке и пуску системы автоматического регулирования проводятся с целью восстановления нормальной, надёжной и экономичной работы существующей системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в здании.

Система предназначена для погодозависимого регулирования температуры подачи в двух контурах отопления с приоритетом ГВС, использованием высокотемпературных компонентов (до 150 °C) и интеграцией циркуляционного насоса.

1. Универсальный контроллер погодозависимого регулирования – 1 шт. Универсальный контроллер Danfoss ECL Comfort 310 (ECL-3R 368) с питанием 24 В постоянного тока (диапазон 21.6–26.4 В AC при 50 Гц, потребление до 5 ВА, требуется внешний трансформатор). Поддерживает до 3–4 контуров (отопление + ГВС + дополнительный), погодную компенсацию с кривой нагрева (6 точек или уклон), лимиты температуры подачи/обратки, приоритет ГВС, антибактериальную функцию, расписания (комфорт/экономия/отпуск/защита от замерзания), автонастройку, защиту клапанов/моторов, логирование данных (до 10 дней), тревоги и коммуникацию (ECL 485, Modbus RS485, M-bus, USB, Ethernet). Входы: 10 шт. (6 × Pt1000 + 4 конфигурируемых), выходы: 3 × 3-точечных (триак до 1 А) + 6 реле. Условия: 0–55 °C, IP41, монтаж на стену или DIN-рейку. Размеры ≈ 220 × 110 × 80 мм.

2. Регулирующий 2-ходовой клапан фланцевый (контур ГВС) – 1 шт. Регулирующий клапан Danfoss VB2 / VFM-2R (DN 25, Kvs 10 м³/ч, PN 25, ΔP макс. 16 бар, характеристика сплит, утечка ≤0.05% Kvs). Материалы: корпус и крышка — чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), конус/седло/шток — нержавеющая сталь, уплотнения — EPDM. Температура среды 2–150 °C, ход штока 7 мм. Фланцевое соединение PN25. Совместим с линейными приводами типа AMV/AMVE (не 10/13 серии).

3. Регулирующий 2-ходовой клапан фланцевый (главный контур отопления) – 1 шт. Регулирующий клапан Danfoss VB2 / VFM-2R (DN 50, Kvs 40 м³/ч, PN 25, ΔP макс. 16 бар, характеристика сплит, утечка ≤0.05% Kvs). Материалы аналогичны предыдущему (чугун EN-GJS-400-18-LT, нерж. сталь, EPDM). Температура среды 2–150 °C, ход штока 10 мм. Фланцевое соединение PN25. Совместим с линейными приводами типа AMV/AMVE.

4. Электропривод линейный для регулирующих клапанов – 2 шт. Линейный электропривод ARV-1000R (аналог Danfoss AMV 435 или совместимый) — 230 В AC (50/60 Гц), 3-точечное управление, усилие ≈400 Н, ход 20 мм, скорость ≈15 с/мм, потребление 2.5 ВА, ручной режим, индикация положения, антиблокировка, автоадаптация. Корпус пластиковый, IP54, температура –10…+55 °C. Полностью совместим с клапанами VFM-2R DN15–50.

5. Датчик температуры наружного воздуха – 1 шт.  Датчик Danfoss MBT 3380R (или близкий аналог MBT 3310) — Pt1000 (1000 Ω при 0 °C по IEC 751 Class B), диапазон –50…+95 °C (расширенно до +200 °C), точность ±0.5 °C, время отклика <5 с в воздухе. Материал трубки — нержавеющая сталь AISI 316Ti, кабель PVC/силикон, защита IP54/IP67. Монтаж на северной стороне здания (без прямого солнца).

6. Циркуляционный насос системы отопления (одноступенчатый центробежный) - 2 шт.

Одноступенчатый центробежный консольный насос с торцевым всасыванием по стандарту EN 733

Номинальный диаметр патрубков: DN 65 (всасывающий) / DN 50 (напорный), Диаметр рабочего колеса: 144 мм, Номинальная подача: ≈ 40 м³/ч, Номинальный напор: ≈ 5,5–6 м, Частота вращения: 1450 об/мин (4-полюсный электродвигатель), Мощность двигателя: 1,1 кВт, Уплотнение вала: торцевое одинарное (карбид кремния/углерод/EPDM), Температура перекачиваемой жидкости: от 0 до +120 °C, Максимальное рабочее давление в корпусе: 16 бар, Материал корпуса и рабочего колеса: чугун, Вал: нержавеющая сталь, Конструкция: back pull-out (выем ротора без демонтажа корпуса из трубопровода), Класс защиты двигателя: IP55.

7. Комплекс монтажных и пусконаладочных работ Полный комплекс: сварка и обвязка трубопроводов/фланцев, монтаж клапанов, насоса, приводов, контроллера и КИПиА (датчики, кабели питания/сигналов), прокладка кабелей (230 В AC для приводов/насоса, 24 В DC для контроллера, ECL 485/Modbus), гидравлическая опрессовка, электрические подключения, загрузка приложения в контроллер, калибровка датчиков, настройка кривой нагрева, лимитов, расписаний, приоритета ГВС, тестирование всех контуров (включая автонастройку и защиту), обучение персонала. Включаются расходные материалы (кабели, фитинги, изоляция, герметики, крепеж, шкаф автоматики IP54 с трансформатором 230/24 В). Работы по стандартам ГОСТ/СНиП, электробезопасность IEC, гидравлика EN 733.

Раздел 2. Прочие характеристики:

Гарантия на выполненные работы от Поставщика 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

Так как объект относится к 1 категории здании, за невозможностью прерывания технологического процесса, работы должны проводиться с низким уровнем шума. Заказчик в любое время может проверить качество вьшолняемых работ, применяемых материалов во время проведения ремонтных работ. При выполнении работ необходимо учесть технологические процессы выполнения работ, (связанные с погодными условиями, внезапным отключением электричества и т.п), однако это не является основанием для продления срока выполнения работ или каким-либо смягчающим обстоятельством, позволяющим Поставщику отсрочить срок выполнения работ.

Заказчик не несёт ответственность за сохранность оборудования и материалов Поставщика.

Поставщик принимает на себя все обязательства по обеспечению необходимыми материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами достаточными для выполнения работ по текущему ремонту, для сдачи объекта готового к эксплуатации.

Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования.

Работы должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности заказчика, поставщик берет на себя;

| Исполнитель: Главный инженер-энергетик | _________________ | Р. Жакижанов |
| --- | --- | --- |

Поставщик обязан вывозить мусор, образовавшийся во время исполнения работ своевременно или по первому требованию Заказчика.