|  | Утверждаю: Председатель Правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование товара | Кол-во | Срок поставки товара | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКБ на UPS MST 80 | 80 шт. | 30 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, пр. Абылай хан 42/1 «ҮМІТ», |
| 2 | АКБ на UPS MST 125 | 40 шт |  |  |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

| UPS MST 80 |  |
| --- | --- |
| Модель | A12-65 |
| Мощность Вт/блок за 15 мин | 202 |
| Емкость | 65 |
| Габариты |  |
| Длина | 350 |
| Ширина | 167 |
| Высота | 175/182 |
| Вес | 17.5 |
| Вольтаж | 12B |
| Ток разряда, максимальный | 650A |
| Внутреннее сопротивление | 8.5moM |
| Ток короткого замыкания | 1500A |
| Напряжение заряда | 13.6-13.8B |
| Макс.ток заряда | 19.5A |
| Саморазряд | <3%в мес. |
| Терминалы | F11(болт м6) |
| Свинец | 99,998% |
| Сипоратор | стекловолокно |

| UPS MST 125 |  |
| --- | --- |
| Модель | A12HR-380W |
| Мощность Вт/блок за 15 мин | 380 |
| Емкость | 100 |
| Габариты |  |
| Длина | 328 |
| Ширина | 172 |
| Высота | 215/220 |
| Вес | 30 |
| Вольтаж | 12B |
| Ток разряда, максимальный | 1000A |
| Внутреннее сопротивление | 5.0moM |
| Ток короткого замыкания | 2350A |
| Напряжение заряда | 13.5-13.62B |
| Макс.ток заряда | 30.0A |
| Саморазряд | <3%в мес. |
| Терминалы | F12(болт м8) |
| Свинец | 99,998% |
| Сипоратор | стекловолокно |

Поставщик должен предоставить на момент поставки товара: - Для измерения ёмкости АКБ необходимо иметь прибор марки «Кулон» или аналогичный этому. - Наличие официальной поддержки завода изготовителя для правильной настройки зарядного тока и калибровки после замены АКБ в соответствии с требуемыми параметрами. - Руководство по эксплуатации на казахском и русском языке; - Технический паспорт на казахском и русском языке; После подписания договора поставки в течении 3 календарных дней Поставщик должен разработать и согласовать с заказчиком график планово-предупредительных работ (ППР) и график технического обслуживания (ТО) согласно техпаспорту завода изготовителя поставляемого оборудования, на время гарантийного обслуживания. Поставщик должен предоставить после установки оборудования: - Гарантийный талон; - Акт приёма-передач и установки в составе утверждённой комиссии АО «ННМЦ»; - Акт приёмки выполненных работ; - Акт ввода в эксплуатацию; Раздел 3. Прочие характеристики: - Сопутствующие услуги: - Поставщик должен произвести поставку аккумуляторных батарей, а также предусмотреть соединительные перемычки, кабель для подключения аккумуляторного шкафа к ИБП соответствующего сечения согласно параметрам ИБП. - Поставщик за свой счёт осуществляет поставку, установку, подключение, настройку и ввод в эксплуатацию. - Поставщик несёт полную ответственность за причинённый ущерб в результате несоблюдения пунктов технической спецификации и нанесению вреда ИБП. - Поставщик должен произвести совместно с Заказчиком испытания автономной работы ИБП с отключением питающей сети и составить акт ввода в эксплуатацию. - Произвести снятие старых аккумуляторных батарей с переносом на место, указанное заказчиком; - Исполнение предписаний завода-изготовителя при выполнении сопутствующих услуг и во время гарантийного срока для соответствия требованиям гарантии завода изготовителя; - Гарантия и гарантийное обслуживание на товар и установку от Поставщика 36 месяцев со дня подписания акта ввода в эксплуатацию товара техническое обслуживание на момент гарантийного обслуживания согласно согласованному графику ППР, и графику проведения ТО, при выявлении неисправностей в гарантийный период поставщик должен устранить неисправность в течении 3 календарных дней с момента подачи устной заявки. - Сопутствующие услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. - Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика до подписания акта поставки и оказания сопутствующих услуг. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности заказчика, поставщик берет на себя; - Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения; - В стоимость товара входят сам товар, установка, пуско-наладка, техническое обслуживание на момент гарантийного обслуживания, вывоз мусора и сопутствующие услуги. - Поставляемый товар должен быть новым, в упаковке не позднее 2021 г производства.

Главный инженер-энергетик                                     Жакижанов Р.Ж.