|  | Утверждаю: Председатель Правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование товара | Кол-во | Срок поставки товара | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодильная камера для биологических отходов температура не выше +5 С. | 1 | 30 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, пр. Абылай хан 42 А |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

| № | Наименование | Ед. измерение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сборно-разборная камера объёмом ~18 м³ (внутренний), наружные габариты ≈3400×2400×2300 мм. • Наполнитель: PIR Premier Elite / Double Soft (ПрофХолод / аналог топ-уровня BASF/Dow) - λ ≤ 0,019 Вт/м·К • Плотность: 45– 50 кг/м³ (прочность на сжатие >200 кПа, водопоглощение ≤1,0%) • Толщина панелей 80 мм (стены/потолок/пол усиленный с армированием - динамическая нагрузка до 400–500 кг/м² под тележки/стеллажи) • Обшивка: оцинкованная сталь 0,6–0,7 мм с полимерным антибактериальным покрытием RAL 9003 (пищевой класс) • Замки: эксцентриковые с терморазрывом + Z-профили (герметичность A+) • Дверь 1000×2200 мм (80 мм): нагреватель ПЭН по всему периметру (антиобледенение), промышленный доводчик, двойной магнитный уплотнитель + порог с терморазрывом, аварийное открывание (паника-ручка), фиксатор 90–120°, микровыключатель, усиленная рама 2–2,5 мм • В комплекте: угловые профили, пена, пищевой герметик, крепёж, доставка по Астане, полный монтаж с выравниванием основания и виброизоляцией • Соответствие: EN 14509, CE, EI 30 / B-s1,d0, ТР ТС 021/2011 | комплект | 1 |
|  | Выносной инверторный агрегат на базе спирального инверторного Copeland ZX / Danfoss MLZ (или INVOTECH YIM DC Inverter). • Холодопроизводительность: 5,5–7,0 кВт (регулируемая 30–120%) при t₀ = –10…–15 °C / tк = +45 °C (запас 50% для пиковых нагрузок Астаны) • Потребление: 1,8–2,8 кВт (COP >3.8 в частичной нагрузке - экономия 30–40%) • Хладагент: R449A (низкий GWP, экологичный) • Встроенный инвертор: плавный пуск, защита фаз/перегрузки, нагрев картера • Воздухоохладитель: медноалюминиевый с EC-вентилятором (регулировка скорости) • Контроллер: Carel pRack slim / Dixell Prime (европейский премиум): Wi-Fi/Bluetooth/Modbus мониторинг (температура, аварии, логи, энергопотребление в app/web), адаптивное оттаивание, электронный ТРВ, защита от замерзания • Полная комплектация: ресивер, аккумулятор жидкости, фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорные вентили, щит IP54 • Монтаж, обвязка, вакуумирование, заправка, пусконаладка, настройка инвертора. | коплект | 1 |
|  | Медная трасса Ø16/10 мм в K-Flex ST/SK + фитинги, клапаны, крепёж, армированная защита | метр | 10 |
|  | Дренаж ПВХ Ø32 мм с изоляцией + сифон, отводы, хомуты | комплект | 1 |
|  | LED-освещение IP65 (4 светильника 18–24 Вт) | шт | 2 |
|  | Мониторинг температуры + оповещения (интегрировано с контроллером) | шт | 1 |
|  | Усиленная подставка под агрегат (металл + виброопоры) | комплект | 1 |

Поставщик должен предоставить на момент поставки товара: - Руководство по эксплуатации на казахском и русском языке; - Технический паспорт на казахском и русском языке; Раздел 3. Прочие характеристики: - Сопутствующие услуги: - Поставщик должен произвести поставку холодильных камер, а также предусмотреть кабель для подключения соответствующего сечения согласно параметрам. - Поставщик за свой счёт осуществляет поставку, установку, подключение, настройку и ввод в эксплуатацию. - Поставщик несёт полную ответственность за причинённый ущерб в результате несоблюдения пунктов технической спецификации и нанесению вреда. - Исполнение предписаний завода-изготовителя при выполнении сопутствующих услуг и во время гарантийного срока для соответствия требованиям гарантии завода изготовителя; - Гарантия и гарантийное обслуживание на товар и установку от Поставщика 12 месяцев со дня подписания акта ввода в эксплуатацию товара техническое обслуживание на момент гарантийного обслуживания согласно согласованному графику ППР, и графику проведения ТО, при выявлении неисправностей в гарантийный период поставщик должен устранить неисправность в течении 3 календарных дней с момента подачи устной заявки. - Сопутствующие услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. - Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика до подписания акта поставки и оказания сопутствующих услуг. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности заказчика, поставщик берет на себя; - Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения; - В стоимость товара входят сам товар, установка, пуско-наладка, техническое обслуживание на момент гарантийного обслуживания, вывоз мусора и сопутствующие услуги.

Главный инженер-энергетик                                     Жакижанов Р.Ж.