
	
	Утверждаю:

Председатель Правления 

АО «ННМЦ»

                       А. Байгенжин


Техническая спецификация
	№
	Описание работ (материал)
	Ед.
изм
	Расчёт
	Срок оказания работ
	Место оказания работ

	1
	Гидроизоляция холодного шва методом запечатывания инъектирования
	п.м.
шва
	564
	70 календарных дней c момента предоплаты
	г. Астана, район «АЛМАТЫ» пр. Абылай хан 42а.

	2
	Гидроизоляция тайротных отверстий методом запечатывания и инъектирования
	шт.
	250
	
	

	3
	Гидроизоляция и водоотвод деформационного шва с обработкой от коррозии и разрушения бетона
	п.м.
шва
	48
	
	


Техническая спецификация

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:
Настоящее техническая спецификация определяет требования к выполнению работ по гидроизоляции холодных швов и тайротных отверстий (250 шт.) в подземной галерее больницы методом запечатывания и инъектирования. Работы выполняются в соответствии с коммерческим предложением (сметой) и направлены на обеспечение герметичности конструкций, предотвращение проникновения влаги и продление срока эксплуатации Объекта. Общий объем работ – 564 метров. 

Работы должны выполняться в соответствии с:

СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; 

СП РК 2.01-102-2014 «Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений»; 


Другими действующими нормами и правилами РК в области строительства и гидроизоляции.


Учитывая специфику Объекта (больница), работы должны минимизировать шум, пыль и нарушение работы медицинского учреждения.

Гидроизоляция холодных швов и тайротных отверстий методом запечатывания и инъектирования. 

Деформационный шов — это специально предусмотренный разрыв (зазор) в конструкции здания или сооружения, который позволяет элементам свободно двигаться без разрушения, так как узел не гидроизолирован нужно произвести часть работ, а именно гидроизоляция деформационного шва методом запечатывания и инъектирования и установка деформационной ленты с компенсационной петлей в 2 слоя

Тайротные отверстия - герметизация после демонтажа стяжных шпилек (исключаем протечки):

• Расшить отверстие (обычно до 50–60 мм в глубину)

• Убрать слабый бетон

• Очистить от пыли и грязи

• Хорошо увлажнить (но без луж)

• Сначала остановить течь гидропломбой (быстротвердеющей)

• запечатать и заинъектировать (полиуретановой смолой)

Общий объем: 564 п. метров (включая 250 тайротных отверстий). 

Состав работ: 

	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во

	       1. Деформационный шов
	м/п
	48

	        1. Тайротные отверстия
	шт
	250

	 

1. Очистка поверхности от пыли и грязи

 

 

 

 

 

2. Шлифование поверхности, обеспыливание и обезжиривание

 

 

 

 

 

3. Нанесение проникающей гидроизоляции на два слоя

 

 

 

 

 

4. Сверление отверстий для пакеров

 

 

 

 

 

5. Установка пакеров для инъеционного материала

 

 

 

 

 

6. Приготовление инъекционной смеси

 

 

 

 

 

7. Инъектирование в полость холодного шва

 

 

 

 

 

8. Удаление пакеров

 

 

 

 

 

9. Заделка отверстий

 

 

 

 

 

10. Приготовление раствора, шовный состав

 

 

 

 

 

11. Заделка в полости холодного шва, шовный состав

12. Нанесение проникающей гидроизоляции на два слоя

 

 

 

 

     13. Уборка и вывоз мусора
	м/п
	564


гидроизоляции холодного шва методом запечатывания и инъектирования с заполнением полости шва шовными составами шириной 50 мм и глубиной 70 мм (с расходниками).
Основные материалы
· Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для швов, стыков, трещин, примыканий в бетоне: Пенекрит (типа Пенетрон).

· Однокомпонентная смола для остановки течей, гидроизоляции статичных трещин, заполнения пустот (увеличивается в 6,5 раз): ПенеПурФом 65.

· Проникающая гидроизоляция для бетонных поверхностей: Пенетрон.

· Металлический пакер для инъектирования: 10x100 мм.

· Катализатор к инъекционной гидроизоляции: ПенеПурФом 65 (типа Пенетрон).

Все материалы должны быть сертифицированы, иметь паспорта качества и соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты на материалы до начала работ.
Оборудование и инструменты
· Отбойные молотки, перфораторы, миксеры, инъекционные насосы.

· Мелкий строительный инвентарь, водоструйные аппараты высокого давления.

· Строительные пылесосы, шлифовальные машины, емкости для раствора.

· Промышленные фены, металлические листы, анкеры.

· Средства индивидуальной защиты (СИЗ), ветошь, биты, винтовые насадки, алмазные диски, долота для отбойного молотка.

Подрядчик обеспечивает наличие и исправность оборудования. Запрещено использование оборудования, создающего чрезмерный шум или вибрацию без согласования с Заказчиком.
Подготовительные работы
· Осмотр Объекта, выявление дефектов (холодные швы, тайротные отверстия).

· Разработка графика работ с учетом режима работы больницы (работы в ночное время или выходные дни для минимизации помех).

· Обеспечение мер безопасности: ограждение зоны работ, использование СИЗ.
Основной процесс

· Работы выполняются методом запечатывания и инъектирования с использованием указанных материалов.

· Ширина шва: 50 мм, глубина: 70 мм.

· Инъектирование проводится под давлением для полного заполнения полостей.

· Установка защитных металлических листов для предотвращения механических повреждений.

Контроль качества
· Ежедневный визуальный контроль на каждом этапе.

· Подрядчик предоставляет акты выполненных работ и исполнительную документацию.

Требования к качеству и безопасности
· Работы должны обеспечивать 100% герметичность швов и отверстий.

· Гарантийный срок: 10 лет на материалы и работы.

· Допустимые отклонения: в соответствии с СН РК 5.01-01-2013.

Безопасность

· Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм (особенно в медицинском учреждении).

· Минимизация пыли и шума: использование пылесосов и шумопоглощающих экранов.

· Экологические требования: утилизация отходов в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.
Раздел 2. Прочие характеристики:
Заказчик в любое время может проверить качество выполняемых работ, применяемых материалов во время проведения ремонтных работ. При выполнении работ необходимо учесть технологические процессы выполнения работ, (внезапным отключением электричества и т.п), однако это не является основанием для продления срока выполнения работ или каким-либо смягчающим обстоятельством, позволяющим Поставщику отсрочить срок выполнения работ.

Гарантия 120 месяцев на выполненные работы;

Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленной им работы.
Работы должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности заказчика, поставщик берет на себя;
	Главный инженер энергетик
	Жакижанов Р.Ж.


